Verplichte keuringen voor land- en tuinbouwbedrijven

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beschrijving** | **Regelgeving** | **Geldigheid** | **EDTC1** | **Bevoegd** **persoon2** |
|  |  |  |  |  |
| Hef- en hijsgereedschappen (kranen) met inbegrip van kettingen, haken, hijsbanden, jukken, enz. | ARAB art. 280, 281  Richtlijn 2006/42/EG | 3 maand /  1 jaar3 | x |  |
| Overige hefwerktuigen, zoals hoogwerkers, goederenliften. | ARAB art. 280, 281  Codex, Titel VI, Hfdst. 1 en 2  Richtlijn 2006/42/EG | 3 maand /  1 jaar3 | x |  |
| Afstelling van de last(moment)begrenzer mobiele kranen. | Codex Titel VI, Hfdst. 1 en 2 | Periodisch4 | x | x |
| Behandelingstoestellen heftrucks, graafmachines, stapelaars, gemotoriseerde hefplatforms. | Codex Titel VI, Hfdst. 1 en 2  Richtlijn 2006/42/EG | 3 maand /  1 jaar3 | x | x |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsharnassen en -gordels, vanglijnen, reddingskoorden, antivalapparaten, toebehoren. | Codex Titel VII, Hfdst. 2 art. 27  Richtlijn 89/686/EEG | 1 jaar én na elke val | x |  |
| Ladders, noodladders, trappen | Codex, Titel VI, Hfdst. 2, afdeling V,  onderafdeling III | 3 maand /  1 jaar3 | x | x |
| Hefbruggen | ARAB art. 283 bis  Richtlijn 2006/42/EG | 1 jaar | x | x |
| Poorten | Codex  Verordening 305/2011 |  | x | x |
| Graanzuigers, vijzels, enz | ARAB Codex  Richtlijn 2006/42/EG | 3 maand /  1 jaar3 | x | x |
| Metalen structuren van gebouwen | Codex | 3 maand /  1 jaar3 | x | x |
| Magazijntoestellen en installaties | ARAB, Codex, Richtlijn 2006/42/EG | 3 maand /  1 jaar3 | x | x |
| Levenslijn | Codex (richtlijn 89/686/EEG) naargelang het geval | 1 jaar | x | x |
| Hoogspanningsinstallatie | AREI art. 272  AREI art. 267 | 1 jaar  3maand | x | x |
| Laagspanningsinstallatie – bedrijfsgedeelte4 | AREI art. 270  AREI art. 271  ARAB art. 52.11 | 5 jaar  regelmatig | x  x  x | x |
| Persluchtvat - Vlaanderen PS x V > 3000 bar.liter en Pmax > 4 bar | VLAREM II art. 5.16.3.2. § 4 en 5.17.3 | 5 jaar | x |  |
| Brandstoftanks ondergronds (ingedeelde inrichting) | VLAREM II Hfdst. 5.17/5.6 | Beperkt onderzoek: 1j/2j  Algemeen onderzoek: 10j/15j | x |  |
| Brandstoftanks bovengronds (ingedeelde inrichting) | VLAREM II Hfdst. 5.17/5.6 | Beperkt onderzoek: 3j  Algemeen onderzoek: 20j | x |  |
| Brandstofverdeelinstallaties | VLAREM II Hfdst. 5.17 en 5.6.2 | Beperkt onderzoek: 1j/2j  Algemeen onderzoek: 10j/15j | x |  |
| Bradstoftanks ondergronds  (niet ingedeelde inrichting) | VLAREM II Hfdst. 6.5. | 5 jaar | x | x |
| Brandstoftanks bovengronds  (niet ingedeelde inrichting) | VLAREM II Hfdst. 6.5. | - | x | x |
| Stooktoestellen | Besluit van de Vlaamse Regering van 08/12/2006  + aanpassingen | 1 jaar voor vloeistof  2 jaar voor gas  Verwarmingsaudit:  5j (≤ 100 kW)  4j (gas > 100kW))  2j (vloeistof > 100kW | x |  |
| WKK | Besluit Vlaamse regering 19/11/2010 | 2 jaar | x |  |

1Externe dienst voor technische controle.

2Controle kan gebeuren door een bekwame (voldoende kennis) persoon die de nodige tijd en middelen krijgt binnen het bedrijf.

33 maandelijkse controle + jaarlijkse controle op mechanismen en structuren.

|  |
| --- |
| 4De elektrische installaties op de arbeidsplaatsen moeten voldoen aan het AREI, maar ook het Koninklijk Besluit van 4 december 2012 (Belgisch Staatsblad van 21 december 2012) betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen:  - aanwezigheid van een verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek van een erkend organisme;  - risicobeoordeling en -evaluatie is uit te voeren;  - nodige preventiemaatregelen zijn te voorzien;  - periodieke controles zijn te voorzien. |

Bijkomende controles voor logieverstrekkende bedrijven

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beschrijving** | **Regelgeving** | **Geldigheid** | **EDTC1** | **Bevoegd persoon2** |
|  |  |  |  |  |
| Laagspanning | ARAB  AREI | 1 jaar | x |  |
| Verwarming en klimaatregeling | Besluiten | 1 jaar | x | x |
| Elektrische melding, waarschuwing, alarm | Besluiten | 1 jaar | x |  |
| Algemene automatische brandmelding | Besluiten | 1 jaar | x |  |
| Brandbestrijdingsmiddelen | Besluiten | 1 jaar | x | x |
| Deuren / verluchtingsopeningen | Besluiten | 1 jaar | x | x |
| Veiligheidsverlichting - lichtsterkte, autonomie | Besluiten | 1 jaar | x |  |
| Veiligheidsverlichting - goede werking | Besluiten | 3 maand | x | x |